DESCRIPTIF TYPE PLAFOND ECOPHON

HYGIENE PERFORMANCE CARE WALL

Le panneau mural sera constitué de panneaux en laine de verre Ecophon Hygiene Performance Care Wall (bord A). Module de 2700x1200x40mm, installé avec des profils Ecophon Connect Thinline.

Le poids du système (incluant le profil) sera d’environ 5 kg/m². La face exposée du panneau mural aura une finition renforcée Akutex™ HS, de couleur Blanc 500, revêtement peinture à base d’eau, facile à nettoyer. Les bords sont enduits.

Installation : Le système devra être installé selon le schéma d’installation M525.

Apparence visuelle : Le code couleur NCS le plus proche de la surface exposée sera S 0500-N. La réflexion à la lumière sera de 84%.

Absorption acoustique : Le panneau sera de classe d’absorption acoustique A, avec un coefficient αw de 1 et un coefficient d’absorption pratique αp (montage : 50mm) de :

| HYGIENE PERFORMANCE CARE WALL | Ep | Htt | αp Coefficient d'absorption pratique |  |  |  |  |  | αw | Classe d’absorption acoustique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | mm | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |  |  |
| - | 40 | 50 | 0,20 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A |

Valeurs mesurées selon la norme EN ISO 354 et classification selon la norme EN ISO 11654.

Sécurité incendie : Le panneau sera classé A2-s1, d0, selon la norme EN 13501-1 ; les profils seront classés A1. La laine de verre sera testée et classée non combustible selon la norme EN ISO 1182.

Résistance à l’humidité : Le panneau restera 100% stable dans un environnement pouvant atteindre 95% d’humidité relative et une température de 30°C. Il sera testé selon la norme EN 13964:2014, Annexe F.

Qualité de l’air intérieur : Le panneau bénéficiera du niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur (Arrêté du 19 avril 2011), de classe A. Il sera certifié M1 selon le label finlandais pour l’ambiance climatique intérieure. Le produit bénéficiera du niveau IAC selon la certification Eurofins Indoor Air Comfort ®. Le panneau sera dépourvu de substances préoccupantes (SVHC) supérieures à 100 ppm, tel que définie par le règlement européen REACH (n°1907/2006)

Résistance aux moisissures et bactéries : Le panneau sera résistant au développement de moisissures et de bactéries et est classé 0 selon la méthode A et C de la norme ISO 846.

Salles propres : Le panneau sera classé ISO 4 selon la norme ISO 14644-1:2015. Il atteindra la classe CP(0,5)5 pour la cinétique d’élimination des particules et M1 pour la classe microbiologique, selon la norme NF-S90-351.

Nettoyage : Le panneau pourra être épousseté ou dépoussiéré à l’aspirateur quotidiennement. Il supportera un brossage humide de manière hebdomadaire. Le système répondra aux exigences de bio-nettoyage. Un nettoyage vapeur sera possible 4 fois/an ainsi qu’un nettoyage haute pression 2 fois/an. Le panneau supportera également l’utilisation de vapeurs de peroxyde d’hydrogène. Le produit disposera d’un guide d’entretien.

Résistance à l’abrasion : Le panneau supportera 200 cycles de frottement, son aptitude au nettoyage sera testée selon la norme ISO 11998, sans dégradation de la surface peinte.

Résistance aux produits chimiques et désinfection : Le panneau supportera l’utilisation de Actichlor plus, LifeClean, Etanol, Chlorine, Virkon S, Isopropanol, Oxivir Excel, Sumabac D10, Suredis VT1, Enduro Chlor VE5 and Aciplusfoam VF59. Résistance testée selon la norme ISO 11998.

Circularité : Le minimum de contenu post recyclé des dalles devra être de 58%.

Les dalles seront 100% recyclables (voir Ecophon Sound Circularity). Le fabriquant proposera un service de reprises sur chantiers des panneaux en fin de vie (incluant les dalles de plafonds, unités flottantes, baffles et panneaux muraux) afin de limiter les enfouissements de laine de verre en décharge et de favoriser la réutilisation de celle-ci dans le processus de fabrication pour consommer moins de matière première.

Marquage CE : Le système sera marqué CE, selon la norme harmonisée EN 13964 :2014 (plafonds suspendus, exigences et méthodes d’essais) incluant une déclaration de performance (Dop).