DESCRIPTIF TYPE

HYGIENE PROTEC DS			          Ossature cachée

Le plafond sera constitué de dalles de plafonds en laine de verre Ecophon Hygiene Protec (bord Ds), à ossature cachée avec un design symétrique des bords. Module 600x600x20mm, 1200x600x20mm, posé sur un système d’ossatures Ecophon Connect : porteurs PL T24 suspendus tous les 1200mm avec des suspentes ajustables, des entretoises PL T24 d’une longueur de 600mm et Ecarteurs posés tous les 1500mm.

Le poids du système (incluant les ossatures) sera d’environ 3-4 kg/m². La face exposée des dalles aura une finition Akutex™ HP anti-adhérence de particules, de couleur Blanc 500, revêtement peinture à base d’eau, pour les salles propres où des protocoles de désinfection sont exigés. La surface arrière des dalles sera peinte avec la finition Akutex™ HP et facilement nettoyable. Le système Ds aura des joints uniquement verticaux pour limiter les zones d’accumulation de poussière. Les bords seront enduits. Les ossatures Connect seront de couleur Blanc 01

Installation : Le système devra être installé selon le schéma d’installation M615 et conformément à la norme NF-68-203/DTU 58.1. Les bords des dalles de rives seront recouverts de l’enduit Ecophon Hygiene. Les dalles seront bloquées à l’aide de clips pour permettre la résistance à la pression durant le nettoyage.

Démontabilité : Les dalles seront facilement démontables grâce à des clips souples spéciaux de maintien. La hauteur minimale de démontabilité sera de 30 mm.

Apparence visuelle : Le code couleur NCS le plus proche de la surface blanche exposée sera S 0500-N. La réflexion à la lumière sera de 84%.

Absorption acoustique : Le plafond sera de classe d’absorption acoustique B, avec un coefficient αw de 0.85 et un coefficient d’absorption pratique αp (mesuré avec un plénum de 200mm) de :

| 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.55 | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 0.95 | 0.90 |

Valeurs mesurées selon la norme EN ISO 354 et classification selon la norme EN ISO 11654.

Sécurité incendie : Les dalles seront classées A2-s1, d0, selon la norme EN 13501-1 ; les ossatures seront classées A1. La laine de verre sera testée et classée non combustible selon la norme EN ISO 1182.

Résistance à l’humidité : Les dalles resteront 100% stable dans un environnement de classe C pouvant atteindre 95% d’humidité relative et une température de 30°C. Elles seront testées selon la norme EN 13964:2014, Annexe F.

Qualité de l’air intérieur : Les dalles bénéficieront du niveau d’émission de substances volatiles dans l’air de classe A+. Elles seront certifiées Eurofins Indoor Air Comfort de classe Gold. Les dalles seront dépourvues de substances préoccupantes (SVHC) supérieures à 100 ppm, tel que définie par le règlement européen REACH (n°1907/2006)

Résistance aux moisissures et bactéries : Les dalles seront résistantes au développement de moisissures et de bactéries et sont classées 0 selon la méthode A et C de la norme ISO 846

Salles propres : Les dalles seront classées ISO 3 selon la norme ISO 14644-1:2015. Les dalles atteindront la classe CP(0,5)1 pour la cinétique d’élimination des particules et M1 pour la classe microbiologique, selon la norme NF-S90-351.

Nettoyage : Les dalles pourront être époussetées ou dépoussiérées à l’aspirateur quotidiennement. Elles supporteront un brossage humide de manière hebdomadaire. Elles supporteront également un nettoyage vapeur, et l’utilisation de vapeurs de peroxyde d’hydrogène. Le dos des dalles sera également nettoyable.

Résistance à l’abrasion : Les dalles supporteront 200 cycles de frottement, leur aptitude au nettoyage sera testée selon la norme ISO 11998, sans dégradation de la surface peinte

Résistance aux produits chimiques et désinfection : Les dalles supporteront l’utilisation de Ethanol, Hypochlorite de sodium, alcool isopropylique, Peroxodisulfate de dipotassium, acide sulfamique. Résistance testée selon la norme ISO 11998.

.

Empreinte carbone : L’Analyse de Cycle de Vie (ACV) des dalles de plafonds sera réalisée selon la norme EN 15804 et l’ISO 14025 et sera vérifiée par une tierce partie. Les émissions de CO2 d’une dalle pendant son cycle de vie ne devraient pas excéder 7,6 kg CO2 equiv / m²

Circularité : Le contenu recyclé des dalles sera à minima de 47%. Les dalles et les ossatures seront 100% recyclables.

Certifié Cradle to Cradle niveau Bronze

Marquage CE : Le système de plafond sera marqué CE selon la norme harmonisée EN 13964:2014 (« Plafonds suspendus, exigences et méthodes d’essais »), à l’aide d’une DoP (Declaration of Performance).