DESCRIPTIF TYPE BAFFLE ECOPHON

M262

HYGIENE FOODTEC WALL

Les absorbants acoustiques muraux seront constitués de panneaux type Hygiene Foodtec Wall fixés aux murs par des fixations murales en acier inoxydable, de niveau de protection anticorrosion, type Connect C3, permettant l’écoulement de l’eau de lavage et la circulation de l’air avec un vide de 40 mm à l’arrière des baffles.

Les panneaux seront en module de 1200x600 mm, ép 40 mm, sans cadre métallique.

Les panneaux seront en  laine de verre de haute densité 3e génération, qui combine l’utilisation de plus de 70% de verre recyclé et d’un liant végétal, et réduit les émissions polluantes, traités 6 faces : les 2 faces exposées auront une finition Akutex™ HS, peinture à l’eau avec traitement spécifique hygiène qui empêche la pénétration de l’eau, et les bords seront enduits et peints.

Absorption acoustique: Les paneaux  fixés verticalement au mur obtiendront un coefficient αw de 0.95 et un coefficient d’absorption Alpha Sabine de :

| Foodtec Wall | Ep | Htt | αp Coefficient d'absorption pratique |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dim | mm | mm | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | αw |
| 1200x600 | 40 | 80 | 0,40 | 0,80 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,90 | 0,95 |

(Valeurs mesurées selon la norme EN ISO 354 et calculées selon la norme EN ISO 11654 / (montage = 80 mm)

Accessibilité: Les panneaux seront facilement démontables.

Entretien: Pourra être épousseté ou dépoussiéré à l’aspirateur quotidiennement, nettoyé au chiffon humide sur toute la surface une fois par semaine. Nettoyage à la vapeur, quatre fois par an. Résistant aux désinfectants chimiques usuels et lorsque les panneaux seront montés sur fixations de niveau de protection anticorrosion C3, type Connect, ils supporteront un nettoyage au jet haute pression (2 fois par an). Le système répondra aux exigences du bio-nettoyage.

Rendement lumineux: Blanc : échantillon de couleur NCS le plus proche sera S 0500-N, 84% de réflexion lumineuse

Influence du climat: Le panneau supportera en permanence jusqu’à 95% d’humidité relative à 30°C sans flèche, ni déformation, ni dégradation (ISO 4611). Des conditions d’humidité ou de chaleur supérieures seront possibles durant le lavage comme indiqué plus haut. Le développement microbiologique sera de classe 0 selon ASTM G21-96. Les ossatures et accessoires recommandés par le fournisseur supporteront une ambiance de corrosion niveau C3 selon la norme EN ISO 12944-2

Environnement intérieur: Le panneau bénéficiera du niveau d’émission de  substances volatiles dans l’air intérieur (Arrêté du 19 avril 2011) de  classe A+, obtiendra la classe M1 du label finlandais pour l'Ambiance Climatique Intérieure. Il sera recommandé par l'Association Suédoise pour la lutte contre l'Asthme et les Allergies.

Influence sur l'environnement: La laine de verre utilisée sera de haute densité 3e génération qui combine l’utilisation de plus de 70% de verre recyclé et d’un liant végétal, et réduit les émissions polluantes. Le panneau sera totalement recyclable. Le produit bénéficiera d’une fiche de donnée environnementale et sanitaire (F.d.e.s).

Changement climatique : Kg équivalent C02 par unité fonctionnelle = 4,08 (EPD)

Classification particulaire : Le panneau sera agrée pour l’utilisation en salle blanche. Le classement particulaire sera ISO 5 selon la norme ISO 14644-1 et ne favorisera pas le développement microbien..

Sécurité incendie: La laine de verre qui composera les panneaux, sera testée et classée non combustible selon la norme EN ISO 1182.

# Réaction au feu : A2-s1, d0

Mise en œuvre: Les panneaux seront fixés au mur par deux fixations en fil d’acier inoxydable selon le schéma de montage M262 permettant un espace de 40 mm à l’arrière du panneau permettant à l’eau de nettoyage et à l’air de circuler sans rétention de salissures ou de bactéries

Dimensions : Hygiene Foodtec Wall C3 (mm) : ép. 40 mm : 1200x600